## Sheet1
附件一
主配、副配高配间电试工程量清单及要求
项目名称：复旦大学附属儿科医院2025年度10KV变电站电力设备预防性试验工程
项目地址：闵行区万源路399号
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 工作要求 | 备注
1 | 10kV开关柜 | 台 | 8 | ⑴ 回路电阻、绝缘、交流耐压 ⑵ 电流互感器绝缘、耐压 ⑶ 避雷装置：绝缘电阻，1mA/UImA及0.75*1mA/UImA泄露电流
2 | 10kV母线压变避雷器柜 | 台 | 2 | ⑴ 绝缘、交流耐压 ⑵ 电压互感器绝缘、耐压 ⑶ 避雷装置：绝缘电阻，1mA/UImA及0.75*1mA/UImA泄露电流
3 | 10kV计量柜 | 台 | 2 | ⑴ 绝缘电阻、交流耐压
4 | 10kV隔离开关柜 | 台 | 2 | ⑴ 回路电阻、绝缘、交流耐压 ⑵ 避雷装置：绝缘电阻，1mA/UImA及0.75*1mA/UImA泄露电流
5 | 10kV变压器（2000kVA） | 台 | 2 | 绝缘电阻，直流电阻，铁心绝缘电阻、清灰、螺栓紧固
6 | 10kV变压器（1600kVA） | 台 | 4 | 绝缘电阻，直流电阻，铁心绝缘电阻、清灰、螺栓紧固
7 | 电力电缆（10kV） | 组 | 6 | 外观检查、绝缘电阻，耐压，直流泄露
8 | 高压母排（10kV) | 组 | 2 | 绝缘电阻，交流耐压
9 | 微机电力继保装置 | 套 | 8 | 10kV继保系统小线紧固，回路检查，绝缘测量，整定值设定校对及校验，整组联动高低压开关跳闸试验，非电量保护试验，信息量校对，流变接地检查
10 | 接地系统 | 组 | 2 | 10kV开关室及变压器室接地网，电力设备外壳，柜及单独元件外壳接地电阻测量
11 | 高压柜设备检查保养 | 台 | 14 | 高压柜内设备清灰、螺栓紧固、开关锄头维保
12 | 安全用具检测 | 项 | 1 | 绝缘手套及绝缘靴（每年测试2次） 接地线、绝缘毯、验电笔、放电棒（每年测试一次）
技术要求按照《DL/T596-2021》执行，包含配电房所有高压设备定期电试项目